## Лист1
Коды ошибок кондиционеров DAIKIN
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | H | C | J | E | F
Ошибки внутреннего блока | A | Сработало защитное устройство (внутренний блок) | Неисправ-ность печатной платы внутр. блока | Блокировка мотора вентилятора | 33H блокирован ( Насос; Засор: Неисправность в дренажной системе) | Неисправность тепло-обменника (температура) | Неисправность тепло-обменника (температура) | Блокировка, перегрузка мотора вентилятора | Неисправность привода шторки (swing) | Общая токовая перегрузка | Не срабатывает электро-магнитный клапан | Перегрев нагревателя | Забит воздуш-ный фильтр | Нагрев без воды. (Для Chiller) | Неправильная установка производительности на PCB (X23A - CAPA.COIL) | Неправиль- ная уста- новка про- изводитель-ности | Переполнение дренажа
| C | Неисправность датчика (общая) |  |  | Неисправность дренажных датчиков системы | Неисправен термистор жидкостной трубы | Неисправен термистор газовой трубы | двигатель вентилятора: перегрузка, блокировка датчиков | Сработал датчик привода шторки | не работает датчик общей перегрузки системы | Не работает термистор забора воздуха | Неисправность термисторов наружного воздуха | Сработал датчик засорения | Не работает температурный датчик внутр.б. | Не работает температурный датчик на пульте упр. |  | Неисправность клапана высокого давления
Ошибки наружного блока | E | Сработало защитное устройство (наружный блок) | Неисправ-ность печатной платы наружн. блока |  | Сработал датчик высокого давления (HPS)(наружный блок) | Сработал датчик низкого давления (LPS)(наружный блок) | Перегрузка компрессора (сработало реле перегрева) | Блокировка, перегрузка мотора компрессора | Блокировка, перегрузка мотора вентилятора | Общая токовая перегрузка | Не срабатывает электро-магнитный клапан |  | Блокировка водяного насоса (Chiller) | Температура воды вне допустимых пределов (Chiller) | Сработало дополнительное защитное устройство | Неисправ- ность в управлении дренажной системой (Chiller) | Неисправен блок акумуляции тепла (Chiller)
| H | Неисправность датчика (общая) | Отказ датчика температуры воздуха. | Отказ датчика эл. питания системы | не срабатывает датчик высокого давления | не срабатывает датчик низкого давления | не работает компрессор, сработал датчик перегрузки | Сработал датчик болкировки, перегрузки компрессора | Сработал датчик болкировки, перегрузки вентилятора | Заблокирован датчик входного напряжения | Отказ датчика температуры наружного блока | Неисправность датчика температуры нагнетания воздуха | Сработал датчик блокировки водяного насоса | Не работает T датчик отраб. Жидкости
| F | Сработали предохранительные устройства систем 1 и 2 | Сработало защитное устройство 1-ой системы | Сработало защитное устройство 2-ой системы | Недопустимая температура на нагнетательной трубе |  |  | Неисправность тепло-обменника (температура) |  |  |  | Недопустимое давление на нагнетательной трубе. | Не нормально высокая температура масла | Не нормальное давление всасывания |  | Не нормальное давление масла | Не нормальный уровень масла
| J | Неисправность термистора (наружный блок) | Датчик давления системы неисправен (наружный блок) | Жидкостной датчик системы неисправен |  | Термистор установленный в точке насыщения трубы низкого давления неисправен | Датчик температуры (термистор Th4) всасывавающей магистрали неисправен | Не работает теплообменник (Th2 - термодатчик) | Не работает теплообменник (Th2 (2-ой) термодатчик) | Термистор жидкостной трубы неисправен | Термистор газовой трубы неисправен | Датчик давления нагнетательной трубы не работает | Датчик температуры масла неисправен | Датчик давления на всасывающей трубе неисправен |  | датчик давления масла неисправен | Датчик уровня масла неисправен
| L | Неисправности в системе инвертора INV |  |  | Повышение температуры внутри блока управления | Повышение температуры радиатора силового транзистора | Неисправность обмотки компрессора (проверить обмотки и плату INV) | Перегрузка компрессора (INV) по току (серия "Н") | Перегрузка по напряжению объединенной системы (multi) | Перегрузка компрессора (проверить контакты и INV PCB) | Блокировка компрессора (Поступление данных о блокировке) | Неисправность силового блока |  | Неисправна связь с инвертером наружного блока
| P |  | Помехи на управляющей линии |  | Неисправность датчика температуры внутри блока управления | Неисправность термистора радиатора силового транзистора | Неисправность системы защиты от скачков постоянного напряжения | Неисправность системы защиты от скачков переменного напряжения | Неисправность защитной системы от перегрузок (для MultiSystem) | [5 empty] | Неправильная установка производительности наружного блока
Система | U | Низкое давление в системе | Перекинь фазы (Перефазировка) | Низкое напряже- ние в сети | Ошибка передачи данных (Унифици- ровано) | Ошибки комутации между блоками системы | Пульт управления неисправен (связь, полярность) | Ошибка связи между наружным и внутренними блоками | Ошибка связи между наружными блоками ( ошибки в настройках РСВ) | Ошибка связи между главным и подчиненным ПУ | Более одной ошибки межблочной комутации в системе | Превышение допустимого числа внутренних блоков в системе | Системная ошибка, зарезервированный системный адрес на определяется | Повторяющийся адрес при программировании ЦП. | Нет сигнала на последовательном порту доп. устройства | Ошибка связи с централь- ным пультом | Несовместимость PCB в системе.
По вопросам и уточнениям обращаться в Московский Инжиниринговый Центр 8(495)916-52-14